目   录

一、工程概况…………………………………………………1

二、现场勘察…………………………………………………1

三、电源进线配电室、配电箱设定………………………2～5

四、导线截面选择，电器的数量、规格…………………6～7

五、接线系统图…………………………………………8～10

六、安全用电措施：…………………………………·10～11

## 一、工程概况

本工程由镇江润州土地房屋开发有限公司投资建设,工程位于镇江市21世纪乐园,由江苏大学建筑设计所设计,为钢筋混凝土框架结构,占地面积836㎡,建筑层数为六层，总建筑面积4620㎡。建筑物耐火等级为二级，建筑防水等级为二级，建筑物抗震烈度为七级，合同工期268天，按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-55标准结合施工现场的实际情况，编写了工程临电用电组织设计。

## 二、现场勘察

本工程电源由镇江市润州土地房屋开发有限公司配电房直接输入工地，为了确保安全用电，不致超负荷运转，本工程用电量控制在100KVA以内。

## 三、电源进线配电室、配电箱设定

1.根据JGJ46-88规范要求，结合现场的实际情况，工程采用三级送电，二级保护。一级送电为主变室，送往工地的配电室，导线架高6m以上。二级送电即为配电室送往分电箱的线路，该线路用瓷瓶架高；三级送电是由分电箱送往电器设备的开关箱（末端电箱）的线路。二级保护；一级保护设在分电箱内，其优点是一旦发生事故，可以缩小停电范围。二级保护设在开关箱即末端漏电保护，主要保护人生触电安全。

2.配电室：

根据现场的地形图，配电室设在工程的北面距建筑物12m,配电室建筑面积为2.8×2.5㎡，檐高2.8m，为现浇平屋顶结构，铁制外开门2.5m高，室内设置总配电柜一台，地面铺设绝缘地板，配备电工绝缘鞋和绝缘手套及干粉灭火器一只。

3.配电箱：

配电箱均为铁制，底部架高600mm

总配电箱规格为：1300×1700×500mm 双面开门

分电箱规格为：600×700×200mm 单面开门

开关箱（末端电箱）规格为：240×400×200mm 单面开门

4.配电方式：

工程配电采用放射式配电，如下图：

主变室

配电室

1#电箱

照明

2#电箱

塔吊电箱

搅拌站电箱

安全电压

施工照明

移动电箱

木工电箱

5.用电现场平面图：

根据JGJ46-88的规定和施工的实际情况，工程施工现场用电平面图

## 三、负荷计算：

1.动力用电表：

| 机械名称 | 型号 | 数量 | 功率K |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | QTZ30 | 2 | 38 |
| 砼搅拌 | HZ-15 | 1 | 12 |
| 砼输送 | HB-15 | 1 | 32.2 |
| 插入振动器 | HZ6X-3 | 2 | 1.1 |
| 平板振动器 | PZ-50 | 1 | 0.5 |
| 交流电焊机 | AX-300 | 1 | 10 |
| 木工盘锯 | MJ106 | 1 | 5.5 |
| 木工电刨 | MJB-80 | 1 | 1.1 |

工程所用动力设备的总功率为：

P=19+12+32.2+1.1×2+0.5+10+5.5+1.1=82.5kw

动力用电量为：

p动=kpcosΦ=0.7×82.50.75=77KVA

因塔吊满载运行，所以,

K=0.7,COSФ=0.75

工地照明用电按总动力的10%考虑，则施工总容量为：

P=77+10%=84.7KVA

主变室变压器额定容量为220KVA，高压额定线电压11KV，低压额定线电压0.4KV，工程施工动力用电为380V，照明为220V电源。

## 四、导线截面选择，电器的数量、规格：

1.主变室送往工地配电室的导线选用BX型橡皮绝缘铜芯线，该线路的工作电流为：

I总=kpucosΦ=1×82.5×1000380×0.75=167.13A

选用35㎜2的铜芯线即可，该导线为三相五线制，工作零线，专用保护零线为25㎜2。

通往1#、2#分电箱的导线截面分别为：

I线1=kpucosΦ=1×(19+12+32.2)×1000380×0.75=128.03A

选用16㎜2铜芯线即可满足送往1#分电箱的要求：

I线2=kpucosΦ=1×(1.1×2+0.5+10+5.5+1.1)×1000380×0.75=39.1A

考虑，2#分电箱主要供小型机具送电，因此选用16㎜2铜芯线。

分电箱送往各机具开关箱的线路选用4㎜2的铜芯线。

2.电器类型规格的选用：

总配电柜的电器设置：

空气开关       DZ10—250/330   1只

交流接触器     CJ10—150       1只

漏电保护器     DBL—S型       1只

空气开关       DZ10—100/330   3只

分电箱配置：

空气开关       DZ10—100/330    4只

漏电保护器     DZ15LD—100/490   1只

漏电保护器     DZ15LD—40/290    1只

36V变压器                   1只

单厢闸刀                      1只

开关箱配置：

空气开关     DZ10—100/300  1只

漏电保护器   DZ15LD—40/290  1只

## 五．接线系统图：

为了确保安全和正常供电，工地所有线路全部按规定设中性点直接接地的“三相五线”制系统，所有控制箱与用电设备全部实行“一机一闸一漏”制，采用“TN—S”系统，如下图：

FQ、漏电保护器   1、工作接地    2、重复接地   3、工作零线    4、保护零线   5、电器设备外壳

供电系统图：

TN—S系统接线图为：

分电箱至设备的TN—S系统接线图示意图：

漏电保护器的应用：

为了确保安全用电，对用致命危险的人为触电进行保护。

漏电保护器 设在用电设备负荷的末端，其额定漏电动作电流

不大于30MA，额定漏电动作时间小于0.1S，其接线图为：

## 六、安全用电措施：

- 从事现场电气作业人员必须持证上岗。

- 配电室内整洁、通风、外开门用锁、电柜前后畅通、装置齐全、接线规范、有安全警示牌和专用灭火器。

3.现场电箱实行“三级配电、二级保护”“一机、一闸、一漏、一箱”末端保护器的动作电流≤30MA，动作时间0.1S，且灵敏可靠，匹配合理。电箱统一编号，并设安全用电警示标志。

4.正确使用TN—S系统，专用保护零线必须接到用电设备的金属外壳。

5.照明专用回路漏电保护，手持照明使用36V安全电压，现场禁用硬塑线、护套线、花线。